## Slide 1: cSS/cOPM/cFIS Entwicklungen und Strategie Klausur E5-Dev 2.7.2025
S. Degenkolbe, E. Scharff

## Slide 2: Erfahrungen mit der cSS/cOPM/cFIS aus OP 2.2/2.3
cSS
Keine Probleme mit der cSS während der Betriebsphasen
Es waren keine Hardwarebrücken notwendig (nur kurz während Commissioning zu OP 2.2 und während Flussflächenmessung für ICRH)
cOPM
Erweiterung für Trafodaten während MP 2.3
Keine Probleme
cFIS
Probleme Timing Heizungen (ICRH) und Ablauf beim cFIS  wurde bei ICRH behoben
Missverständnisse über Funktionsweise (ECRH)
Zu wenig Datensätze für Presets  wird zu OP 2.4 erweitert
Lief zuverlässig  aber keine eigene Validierung durchgeführt

## Slide 3: Geplante Arbeiten cSS – neue Anlagen (Signale & Integration in SIFs & Sonderbetriebe)
Integration bereits vorhandener Anlagen
ECRH  Hochspannung, Launchertest
Pulshöhenanalyse  W7-X Not-Halt
Neue Anlagen
Impurity Powder Dropper (Freigabe, W7-X Not-halt, cFIS)
MATEO Divertormanipulator (Freigabe, W7-X Not-Halt)
Heavy Ion Beam Probe (HV-Freigaben, W7-X Not-Halt)
Zugangskontrollsystem ZKS (dabei Nutzung der Signale zum ZUS) & Dosimetriesystem (u. a. Weiterleitung von Signalen des Strahlenschutzsystems)

## Slide 4: Neue Sicherheitsstufe - MONTAGE
Warum wird eine neue Sicherheitsstufe eingeführt?
Strahlenschutzsystem ist mit der cSS verbunden (Strahlenschutzpult ist Teil der cSS)  es werden die selben Aktuatoren benutzt (Sirenen, Hupen)  ab Deuteriumbetrieb müssen Strahlenschutzfunktionen immer aktiv sein
Erfahrungen aus dem Trafobrand  es wurden keine Freigaben entzogen, da cSS nicht aktiv war und Freigaben durch Brücken gegeben waren
Bei bestimmten Ereignissen sind auf organisatorischen Maßnahmen beruhende Gefährdungsreduzierungen nicht möglich
Zentrale Sicherheitssteuerung muss während Montagephasen auch aktiv sein

## Slide 5: Neue Sicherheitsstufe - MONTAGE
Bei Einnahme Stufe MONTAGE:
Keine Freigaben, kein W7-X Not-Halt für Anlagen
Sicherheitsfunktionen sind aktiv
Freigaben werden durch Sonderbetriebe gegeben (Anpassung bestehender Sonderbetriebe, 10 zusätzliche Sonderbetriebe; für Freigaben ggf. noch Bypass von SIFs notwendig)
SIFs für W7-X Not-Halt, Brand- und Gasalarm immer aktiv – kein Bypass möglich
Überwachung Türen der Vormontagehalle für z.B. Lasertests (da großes Strahlenschutztor nicht geschlossen werden kann)

## Slide 6: ACHTUNG!
Bei Sonderbetrieben werden Gefährdungsminimierungen der technischen von der organisatorischen Ebene übernommen.
Die ROs sind für die Einhaltung der organisatorischen Maßnahmen verantwortlich. TLVD muss vor Anwahl des Sonderbetriebes organisatorische Maßnahmen prüfen.
Es können nicht alle Freigaben in der Stufe MONTAGE gegeben werden, da die Randbedingungen nicht gegeben sind (z.B. AAE, Kryoversorgung)
Für einen kurzen Zeitraum (Wartung und Erweiterung) muss die Sicherheitssteuerung doch abgeschaltet werden  vorherige Zustimmung durch Strahlenschutz nötig  keine Freigaben für Anlagen

## Slide 7: Weitere Arbeiten an cSS
Versionsupdate auf Version 10 bei PCS7 (Version 9 läuft nicht unter Windows 11)
Dezentrale Peripheriebaugruppen Siemens ET200M sind abgekündigt
 Ersatz durch ET200SP, was Umbau aller css Schaltschränken bedeutet
Mehr Informationen im IDM unter 2KUDM6; Change Note 2KT8NS
und Vortrag von Jörg Schacht beim TKT am 7.7.25

## Slide 8: cOPM
Integration neuer Komponenten
Wartung
Keine neuen Prozessüberwachungsfunktionen geplant

## Slide 9: cFIS
Integration des Impurity Powder Droppers
Erweiterung der Anzahl an Presets
Anwendung QIR während Entladungen?

## Slide 10: Was kommt nach OP 2.4?
Sind weitere Anpassungen für Deuteriumbetrieb notwendig?
        Aktuelle Regelungen für Zugang bei Kontrollbereich sind nicht praktikabel (Kontrollzugang nur zu einem Bereich möglich, sonst Evakuierungsalarm)  Details Vortrag Anna Kolb
Erfahrungen mit der Sicherheitsstufe MONTAGE können erst zu OP 2.6 geändert werden
        Passt nicht mit Entwicklungszyklus der css, da die Änderungen ca 1 Jahr vorher bekannt sein müssen  ist noch weit vor der Nutzung der Sicherheitsstufe MONTAGE

## Slide 11: Was kommt nach OP 2.4?
cSS & cFIS & Strahlenschutzsystem Programmierer geht bald in Rente (E-Planer u.a. bei Codac ebenfalls)
cSS SPS ist dicht an Kapazitätsgrenze der möglichen Datenbausteine
    Ist bereits die größte SPS
    Mögliche Lösungen: Platz schaffen durch Aufräumen/Löschen oder Auslagern von Programmteilen auf andere SPS – ist komplexe Aufgabe
  cOPM wird stiefmütterlich behandelt
  Übergang Functional Safety Manager?
  Validierungen lokalen Sicherheitssteuerungen Validierung zentrale Sicherheitssteuerung

## Slide 12
Fragen?