## Slide 1: E5-Dev Klausur 2025 Quench-Detektions-System
M. Schneider

## Slide 2: Quench-Detektions-System
Schutzsystem des W7-X
Überwachung des supraleitenden Magnetsystems
  nicht-planare und planare Spulen
  Bussystem
  Stromzuführungen
Erkennung des Verlustes der Supraleitfähigkeit
Quench-Erkennung
Abschaltinitiierung der Stromversorgung AAE
  Schnellentregung
  Wechselrichterentregung
Aufbau
  Aktuell 486 Detektoren
  Ausbau 2025  586 Detektoren
  10 QD-Subsystem in der Torushalle
  Spannungs-Differenzmessverfahren
  Keine 1:1-Überwachungsredundanz
QD-Detektor
QD-Subsysteme
Planare Spule Originalüberwachung
Planare Spule Backup-(Redundanz)-Überwachung

## Slide 3: Überblick OP2.2 & OP2.3
Kein Fehler, Ausfälle oder technische Auffälligkeiten
QD-Parameter NPS:
  NPS: Original: 150mV@50ms / Backup: 330mV@100ms
  PLS: Original 100mV@50ms / Backup: 200mV@50ms
Plasmaabriss:
  XP20250318.71
    Keine Schnell- oder Wechselrichterentregung ausgelöst
    Erreichen der Auslöseschwelle NPS:
      76% Original / 70% Backup
    Differenzspannungen in PLS unkritisch
    Energieabfall (1504kJ-auf-700kJ): -17kJ/ms
  XP20250515.63
    Schnellentregung ausgelöst
    Original- und Backupschwellen in NPS überschritten
    Differenzspannungen in PLS unkritisch
    Energieabfall (1525kJ-auf-395kJ): -51kJ/ms
-1500
-1250
-1000
-750
-500
-250
0
250
500
750
1000
1250
1500
15.05.2025
12:50:38.6
15.05.2025
12:50:38.8
15.05.2025
12:50:39.0
15.05.2025
12:50:39.2
15.05.2025
12:50:39.4
-2400
-2000
-1600
-1200
-800
-400
0
400
800
1200
1600
2000
2400
+US
-US
Abschaltung AAE
QRAM
QInt
Wdia
U in mV
E in kJ
TTE-Zeit
AAB10 / DL1-DL2
T=50ms / US=150mV / QIntmax=198mV
-1500
-1250
-1000
-750
-500
-250
0
250
500
750
1000
1250
1500
18.03.2025
16:25:34
18.03.2025
16:25:36
18.03.2025
16:25:38
18.03.2025
16:25:40
18.03.2025
16:25:42
18.03.2025
16:25:44
18.03.2025
16:25:46
-2400
-2000
-1600
-1200
-800
-400
0
400
800
1200
1600
2000
2400
QRAM
QInt
Wdia
U in mV
E in kJ
TTE-Zeit
AAB16 DL1-DL2 T50ms Wdia

## Slide 4: Umbau Backup-System für nicht-planare Spulen
Hintergrund
  Problematisch bei Plasma-Shutdown und -Abriss  unnötige Schnellentregungen
  Ursache  asymmetrische Überwachung (DL1+DL2-vs-DL3+DL4+DL5+DL6)
  Änderung in 1:1-Redundanz zum Originalsystem (DL1-vs-DL2, DL3-vs-DL4, DL5-vs-DL6)
  Symmetrischer Quench  Worst-Case  Problematische Quench-Erkennung
Umbau
  Verlegung QDHSK in Torushalle  abgeschlossen
  Aufrüstung QD-Subsystem mit neuen QD-Einheiten  abgeschlossen
  Fertigung QD-Adapterboxen  Fertigstellung bis 25.07.2025
  Austausch QD-Adapterboxen an den QD-Ports  KW34/35
  Anschließen der QDHSK an die QD-Adapterboxen und QD-Einheiten  KW34/35
  Kabelbruchkontrolle  sofort anschließen an Anschluss QDHSK
  Konfiguration der neuen QD-Einheiten  September/Oktober 2025
  Balanceprüfung bzw. Neubalancierung aller QD-Einheiten  Kommissionierung OP2.4 / 2 Tage

## Slide 5: Messungen OP2.2 & OP2.3 – Nur Original-System
Plasmashutdowns
  OP2.2 = 35 (34 x 2.5T / 1 x 1.8T)
  OP2.3 = 50 (42 x 2.5T / 8 x 1.8T)
  Wdia-Abfälle -1kJ/ms bis -18kJ/ms
  Maximale integrierte Differenzspannungen NPS = 15mV bis 113mV
XP20250408.21 - Aufzeichnung
  Maximaler mittlerer Wdia-Abfall -217kJ/ms
  Linear approximierter Wdia-Abfall  956kJ auf 5kJ in 14.14ms  -67kJ/ms
  Maximal integrierte Differenzspannung NPS = 133mV (AAB31 DL1|DL2)
  Keine Abschaltung
XP20250515.63 – Plasmaabriss
  Maximaler mittlerer Wdia-Abfall -123kJ/ms
  Linear approximierter Wdia-Abfall  1525kJ auf 395kJ in 21ms  -51kJ/ms
  Maximale integrierte Differenzspannung NPS = 198mV (AAB10 DL1|DL2)
  Schnellentregung
Differenzspannungen in PLS unkritisch

## Slide 6: QD-Parameter ab OP2.4 - Vorschlag anhand 2.5T
Nicht-Planare Spulen
Grundlage: QD-Einheit besitz 2 unabhängige Detektionseinheiten
Zweistufige Auslösung  Abschaltung AAE
Q1  Wechselrichterentregung
Q1 & Q2  Schnellentregung
Q1 ermöglicht sensitive Reaktion auf Quench-Ereignis
Q2 minimiert Anzahl von Schnellentregungen bei Plasmashutdown bzw. Plasmaabriss
Q1
Wechselrichterentregung
Schnellentregung
Q2
t
U
Quench-Signal | Integrationszeit | Detektionsschwelle
Q1 | 50ms | 200mV
Q2 | 100ms | 300mV
Planare Spulen
Keine Änderungen zu OP2.2 & OP2.3 (Original 100mV@50ms / Backup: 200mV@50ms)
Erkenntnis aus XP20250515.63
Einhaltung HotSpot-Temperatur

## Slide 7: Wechsel 1.8T und 2.5T Betrieb
Vorgehen bei Änderung der QD-Parametrierung nach aktuellem technischem Stand:
  Herunterfahren des Magnetfeldes  AAE Betriebszustand AUS  15kA @ -15A/s, ca. 17min
  Änderung der QD-Parameter  ca. 5min
  Neustart der Steuerungsrechner  ca. 5min  ACHTUNG: Fehler wird gesetzt  Wechselrichterentregung
  Hochfahren des Magnetfeldes  15kA @ +15A/s, ca. 17min
  Umstellungszeit ca. 45min
  Nicht Berücksichtigt sind mögliche Auswirkungen auf Kryo-Anlage und andere Komponenten
 Schnellere Umschaltzeiten  ohne Magnetfeld herunterfahren
  Überdenken und Anpassen des Sicherheitskonzept: „Keine Änderungen während des aktiven Betriebes“
  Softwareänderungen (Software Steuerungsrechner QD-Subsysteme; WinCC)
  Änderungszeit ca. 5min
  Evaluierung und Prüfung der Methode angeraten
Sicherstellung der Integrität der QD-Parameter:
  Übertragungsprotokoll mit Hash-Wert (Kommunikationsfehler, Bit-Fehler)
  Kein expliziter, individueller Test möglich (z.B. Prüfung des Detektionsverhaltens)
  Rücklesen von Register-Werte (kein Mehrwert bzgl. Prüfung der Integrität)

## Slide 8: Quench-Detektions-System
Vielen Dank